Администрация хребтовского сельсовета

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021.                                                                                                                        №  6 -П

п. Хребтовый

Об актуализации  схемы теплоснабжения Муниципального образования Хребтовский сельсовет  Богучанского района Красноярского края

Во исполнение требований статей 6, 23, 29 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.22 Требований к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ» от 22.02.2012г. №154, руководствуясь статьей 7 Устава Хребтовского сельсовета:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Хребтовский сельсовет  Богучанского района Красноярского края.

- Определить теплоснабжающие организации муниципального образования Хребтовский сельсовет Богучанского района Красноярского края:

- ООО «ТеплоСервис».

- Определить единой теплоснабжающей организацией ООО «ТеплоСервис».

- Контроль исполнения  Постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Хребтовского сельсовета – Мясникову Н.А.

- Опубликовать Постановление в газете «Вестник депутатов» и разместить на официальном сайте.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Хребтовского сельсовета                                                                              О.А.Черных

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Хребтовского сельсовета

________________ О.А.Черных

Схема теплоснабжения Хребтовского сельского поселения

### Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Хребтовского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

Муниципальное образование Хребтовский сельсовет расположен на правом берегу р. Ангара в 100 км вверх по течению от районного центра с. Богучаны. Территория сельсовета составляет 824,9 тыс. км2. Численность постоянно проживающего населения 1389 человек. На территории муниципального образования находится одно сельское поселение: п. Хребтовый.

Теплоснабжение жилой застройки на территории Хребтовского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Хребтовского сельсовета осуществляет ООО «ТеплоСервис»

Ресурсоснабжающая организация ООО «ТеплоСервис» расположена по адресу: с. Богучаны, ул. Щетинкина, 1Б, пом.4, на обслуживании предприятия находится 1 котельная в  п. Хребтовый Хребтовского сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
|  | Котельная №53 п. Хребтовый пер. Терешковой 7к | Здание администрации, участковая больница, аптека, библиотека, СОШ №11, д/с «Теремок», Хребтовское лесничество, СДК, ОПС, «Альфаком», МПЧ №1 Жилой фонд – 32 абонентов | 2775 | 320 | 2455 | ООО «ТеплоСервис» |
| Всего |  | 43 | 2775 | 320 | 2455 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

Таблица 2

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «ТеплоСервис» с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | 9134,27 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии со схемой территориального планирования Хребтовского сельского поселения.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 118,7 |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 10 |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 90 |  |  |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 30,2 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 30,2 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 20,5 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 4,9 |  |  |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 4.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Таблица 4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | Теплоноситель |  | ИТОГО |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная №53 | 2016 | 3156,79 | - | - | - | 12,23 | - | 3169,02 | - |
|  | 2017 | 3156,79 | - | - | - | 12,23 | - | 3169,02 | - |
|  | 2018 | 3156,79 | - | - | - | 12,23 | - | 3169,02 | - |
|  | 2019 | 3156,79 | - | - | - | 12,23 | - | 3169,02 | - |
|  | 2020-2023 | 3156,79 | - | - | - | 12,23 | - | 3169,02 | - |
|  | 2024-2030 | 3156,79 | - | - | - | 0 | - | 3156,79 | - |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственной зоне действия котельной №53 с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 5.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по котельной №53

Таблица 5

| Абонент | № котельной | ГВС (по расчетам) | ГВС (по расчетам) | Отопление (по расчетам) | Потери тепла в сетях потребит. | ИТОГО | Макс. час.нагр. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление (по расчету) | ГВС (по расчетам) | Потери тепла в сетях потр | ИТОГО (по расчету) |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Хребтовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГБУ здравоохранения "Богучанская районная больница" | 53 | 0,00 | 0,000 | 145,480 | 0,000 | 145,480 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |
| КГБУ "Хребтовское лесничество" | 53 | 0,00 | 0,000 | 39,770 | 5,460 | 45,230 | 0,015 | 0,000 | 0,002 | 0,017 |
| Итого |  | 0,00 | 0,000 | 185,250 | 5,460 | 190,710 | 0,069 | 0,000 | 0,002 | 0,071 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Хребтовского сельского совета | 53 | 0,00 | 0,000 | 31,520 | 0,000 | 31,520 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная районная библиотека | 53 | 0,00 | 0,000 | 6,690 | 0,000 | 6,690 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| МКОУ Хребтовская школа | 53 | 13,81 | 0,746 | 1002,680 | 0,000 | 1003,560 | 0,374 | 0,000 | 0,000 | 0,374 |
| МКДОУ детский сад "Теремок" п. Хребтовый | 53 | 311,85 | 16,840 | 130,290 | 0,000 | 148,750 | 0,049 | 0,009 | 0,000 | 0,058 |
| МКУ "Муниципальная пожарная часть № 1" | 53 | 0,00 | 0,000 | 24,590 | 0,000 | 24,590 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| МБУК Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры "Янтарь" | 53 | 123,93 | 6,692 | 147,250 | 0,000 | 147,250 | 0,055 | 0,004 | 0,000 | 0,059 |
| Итого |  | 449,59 | 24,278 | 1343,020 | 0,000 | 1362,360 | 0,500 | 0,013 | 0,000 | 0,514 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Губернские аптеки" | 53 | 1,80 | 0,097 | 18,170 | 5,460 | 23,727 | 0,008 | 0,000 | 0,002 | 0,010 |
| ООО "Альфаком" | 53 | 0,00 | 0,000 | 5,290 | 0,000 | 5,290 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| АО "Почта России" | 53 | 0,00 | 0,000 | 9,160 | 0,000 | 9,160 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| ГП КК Центр развития коммунального комплекса | 53 | 0,00 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Итого |  | 1,80 | 0,097 | 37,620 | 5,460 | 43,177 | 0,017 | 0,000 | 0,002 | 0,019 |
| Население | 53 | 65,61 | 3,543 | 725,621 | 0,000 | 729,164 | 0,270 | 0,002 | 0,000 | 0,272 |
| Итого |  | 65,610 | 3,543 | 725,621 | 0,000 | 729,164 | 0,270 | 0,002 | 0,000 | 0,272 |
| Итого по Котельная № 53 ХРЕБТОВЫЙ |  | 517,000 | 27,918 | 2291,511 | 10,920 | 2325,411 | 0,856 | 0,015 | 0,004 | 0,876 |

Учитывая, что схемой территориального развития Хребтовского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Хребтовского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Хребтовского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения котельной №53 – зона действия котельной №53 и тепловых сетей представлена в приложении 1, перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной №53 отсутствует

Модернизация системы теплоснабжения Хребтовского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения котельной №53 – зона действия котельной №53 и тепловых сетей представлена в приложении 1, перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной №53 отсутствует

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 8630,85 Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии:

Ввиду отсутствия перспективной зоны действия системы теплоснабжения, данные о перспективных балансах отсутствует.

2.5. Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя представлены в таблице 6.

- Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной,

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная№53 | КВм-1,45 ШП | 3,75 | 3,75 | 0,014 | 1,139 | 0,1287 | нет |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной представлены в таблице 7.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной

Таблица 7

| Наименование источника тепловой энергии | Фактическая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Мощность тепловой энергии, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №53 | 3,75 | 3,75 | - |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 8

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 53 п. Хребтовый | нет |

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Сумма баланса производительности максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей равняется 112714,74 м3.

В перспективе баланс теплоносителя не изменится, так как изменение схемы территориального планирования и строительство новых сетей теплоснабжения на территории Хребтовского сельсовет не планируется.

### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Меры по новому строительству, реконструкции, по техническому перевооружению, переводу котельной №53 в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также по выводу ее из эксплуатации, консервации и демонтажу не предусмотрены.

В связи с тем, что в производственной зоне котельной №53 не наблюдается дефицита располагаемой тепловой мощности котельной, мер по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источника, не предусматривается.

### Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается.

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, а также обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения предлагается провести следующие мероприятие:

Замену теплоизоляции на участке сети от котельной №53 до теплового колодца 53ТК4 по пер. Школьная протяженностью 250 м.п.

Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ установлена необходимость перевода существующих открытых схем централизованного горячего водоснабжения на закрытые схемы. Для реализации данного мероприятия предлагается произвести переход из открытых систем теплоснабжения в закрытые, путем демонтажа кранов разбора теплоносителя (для нужд горячего водоснабжения) из внутридомовых систем отопления абонентов и установки автономных источников горячего водоснабжения (бойлеров).

### Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях по котельной №53 представлены в таблице 8.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях

Таблица 8

| Котельная №53 |  |
| --- | --- |
|  | Гкал/год |
| Выработка тепловой энергии | 3169,02 |
| Собственные нужды котельной | 83,2 |
| Нормативные тепловые потери | 760,38 |

Существующий топливный баланс, с разделением по видам основного, резервного и аварийного топлива для котельной №53 представлен в таблице 9.

Существующий топливный баланс, с разделением по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 9

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т/год, м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №53 | Уголь | 1273,5 | - | Не предусмотрен |
|  | Дрова | - | - |  |

### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди схемы территориального планирования, т.е. на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Богучанский район.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

Таблица 10

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 202021-2031 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной |  |  |
| - | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |
| 2.2 | Реконструкция теплосетей в п. Хребтовый, протяженность 3063м. в т.ч: | 19060 | 19060 |
| 2.2.1 | Замену теплоизоляции на участке сети от котельной №53 до теплового колодца 53ТК4 по ул. Школьная протяженностью 250 м. | 3000 | 3000 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 19060 | 19060 |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 19060 | 19060 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по котельной, с последующим шайбированием потребителей |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 19060 | 19060 |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 19060 | 19060 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

### Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Хребтовый осуществляет ООО «ТеплоСервис»

ООО «ТеплоСервис» является единственной теплоснабжающей организацией, расположенной на территории Хребтовского сельсовета.

### Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории Хребтовского сельсовета расположен один теплоисточник.

### Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Хребтовского сельсовета Богучанского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.